Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик 31120000-3 Генератори (Дизельний генератор),
 розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  22870 Вінницька обл, смт. Брацлав, вул.Максима Кривоноса, 6, код ЄДРПОУ 03188091,  Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 —   31120000-3 Генератори (Дизельний генератор)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2023-03-02-011253-a  
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 650000грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до реальної  потреби на 2023 рік та у результаті вивчення ринкових цін та товар, становить 650000грн з ПДВ.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати підписання договору по 31.03.2023р. 
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
	Найменування товару
	Генератор дизельний

	Кількість 
	1

	Одиниця виміру
	шт

	Технічні, якісні характеристики товару
	Тип: стаціонарний.
Виконання: У шумозахисному всепогодному кожусі
Номінальна напруга: 
400/230В
Максимальна потужність генератора  (не більше)  90 кВА
Номінальна потужність генератора (не менше): 66 кВт,  Частота: 50 Гц, Тип двигуна: дизельний, чотирьохтактний 
Марка двигуна: не гірше BAUDOUIN або аналог двигуна європейського виробника, Модель двигуна: 4M11G90/5
Номінальна потужність двигуна: не менше 74 кВт
Об’єм двигуна (не більше): 4,5 л 
Швидкість обертів валу двигуна: 1500 об/хв
Система охолодження двигуна: рідинна
Об’єм системи охолодження (не більше): 17 л , Об’єм системи змащування (не більше): 11 л, Напруга електричної системи двигуна: 12/24 В
Тип альтернатора: синхронний, безщітковий, з самозбудженням
Ступінь захисту альтернатора (не гірше): IP23
Клас ізоляції (не гірше): Н
Точність регулювання напруги (не більше): ±1%
Режими роботи панелі керування: запуск у ручному режимі, автоматичний режим роботи, запуск у тестовому режимі роботи
Інтерфейси панелі керування: USB, RS232
Виміри панелі керування: міжфазні напруги та напруги фаза-нуль, частота, вимірювання міжфазних струмів та струму фаза-нуль
Сигналізації панелі керування: тиск та рівень мастила, температура охолоджувальної рідини, відмова пуску, перевищення частоти обертів, мінімальна та максимальна напруга акумуляторної батареї, мінімальна та максимальна напруга зарядного генератора, аварійна зупинка, запис в пам’ять панелі керування 400 останніх подій з відміткою часу та поточних параметрів
Габаритні розміри генератора в кожусі ДхШхВ (не більше): 2700x1500x1450 мм
Вага генератору в кожусі (не більше): 1550 кг
Об’єм паливного баку (не менше): 100л
Витрати палива при 100% навантаженні (не більше): 19 л/год
Витрати палива при 75% навантаження (не більше):  14л/год
Витрати палива при 50% навантаження (не більше): 10 л/год
Тип датчика палива: електронний (з виведенням інформації на екран панелі керування)
Комплектація дизельного генератору
Двигун:

- Зарядний генератор акумуляторної батареї 
- Електричний стартер
- Пробка зливу моторного масла
- Повітряний фільтр
- Масляний фільтр
- Паливний фільтр
- Двигун наповнений моторним маслом
- Аварійний захист по високій температурі охолоджуючої рідини
- Аварійний захист по низькому тиску масла
Система охолодження двигуна:
- Радіатор та вентилятор для охолодження
- Пробка зливу охолоджуючої рідини
- Огорожа привода вентилятора і зарядного генератора акумулятора
- Захисні решітки радіатора та вентилятора 
Генератор змінного струму:
- Автоматичний регулятор напруги 
Основа генераторної установки:
- Виготовлений зі сталі, вмонтований паливний бак в раму
- Встановлені амортизуючи демпфери для кріплення двигуна та генератора
- Встановлена АКБ с кабелями
Керування та підключення:
- Генератор з модулем автоматичного перемикача ATS. Модуль автоматизації ATS запускає генераторну установку в разі збою живлення або падіння напруги в первинній мережі. При відновленні електропостачання модуль перемикає навантаження на первинну мережу і вимикає електрогенератор.
 Трьохполюсний захисний вимикач генератора
 - Система аварійної зупинки станції з сигналізацією аварійної ситуації
Кожух(капот): 
-шумопоглинаючий кожух
Документація:
- Комплект експлуатаційно-технічної документації українською мовою



